**Предписания надзорных органов 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия проведения по результатам контрольного мероприятия |
| Министерство образования Красноярского края | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования | 20.02.2023 – 22.02.2023 | 1. Разместить в подразделе «Руководство. Педагогический состав» информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогов.  2. В подразделе «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» разместить информацию о количестве вакантных мест для приёма по каждой реализуемой программе, за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов, за счёт средств физических или юридических лиц.  3. Принять меры по соблюдению санитарно – эпидемиологических правил и санитарно – эпидемиологического заключения. | Все замечания были устранены (информация была представлена на сайте ДОУ). |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | Контроль исполнения пунктов № 8-14 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31.08.2021 № 1231 | 30.03.2023 – 30.03.2023 | 1. На лестнице, высотой 45 см, ведущей из помещений спортивного зала непосредственно наружу отсутствуют ограждения с поручнями.  2. Перед наружной дверью ведущей из помещений спортивного зала непосредственно наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.  3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, перед наружной дверью ведущей из помещений оздоровительного комплекса непосредственно наружу отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.  4. В здании МАДОУ № 209 на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.  5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.  6. Допущено перекрытие проезда для пожарной техники, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и открывание ворот. | Направлен учредителю запрос на финансирование выявленных замечаний. |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Профилактический визит в целях оценки соблюдения обязательных требований. | 29.09.2023-29.09.2023 | В ходе профилактического визита нарушений требований санитарного законодательства не установлено. |  |